|  |  | ООО «АлтайДизельМаш» 656067, Алтайский край, г Барнаул, ул Балтийская 92, стр. 1 тел. +7 (800) 444-36-88 e-mail: info@alt-diesel.ru url: http://alt-diesel.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. № 223А от 31.10.2025 Исп. Алексей Силаев тел. +7 (926) 024-81-45 |  |  |  |

Коммерческое предложение

В соответствии с Вашим запросом ООО «АДМ» имеет возможность поставить газопоршневые установки (ГПУ) постоянной электрической мощностью 320 кВт, 400 В, в контейнерном исполнении в виде блочно-модульного здания (БМЗ).

Основные характеристики

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Заводское обозначение | АDW-320/0,4-1Н |
| Мощность электрическая (постоянная, длительная) кВт | 320 |
| Мощность тепловая (антифриз + выхлопные газы) кВт | 200+220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Требуемое давление газа, кПа | 3-7 |
| Расход газа при 75% нагрузке, м³/ч | 81 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м³/ч | 98 |
| Расход масла при 100% нагрузке, г/кВтч | 0,3 |
| Межсервисный интервал, м.ч. | 750 |

Двигатель

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Модель | Baudouin (Weichai) 6M33G6N0/5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Вид топлива | Газ |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |

Генератор

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Тип Генератора | Синхронный, трехфазный, одноопорный |
| Марка генератора | ENGGA |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | Электронный, автоматический |

| № | Оборудование, наименование товара | Цена руб. с НДС 20% | Кол-во | Стоимость руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергокомплекс в виде блочно-модульного здания (БМЗ) состоящий из 3х блок-контейнеров «Север» БК-6 утепление 100мм Габаринтые размеры: ДхШхВ (6000x2400x2600 мм) Выносной блок охлаждения (радиатор с электровентилятором) Габаринтые размеры БМЗ: ДхШхВ (6000x7200x2600 мм) | 7 500 000,00 | 1 | 7 500 000,00 |
| 2 | Газопоршневая электростанция Weichai WPG500B7NG номинальной мощностью 320 кВт/ 400 кВА в открытом исполнении Габаритные размеры: ДхШхВ (3600х1680х2120мм) Мощность при длительной нагрузке 320 кВт Двигатель Baudouin 6M33G6N0/5 Альтернатор ENGGA Панель управления DSE8610 параллельная работа | 8 000 000,00 | 3 | 24 000 000,00 |
| 3 | Шкаф сборных шин на три установки | 1 400 000,00 | 1 | 1 400 000,00 |
| 4 | Пусконаладочные работы (ПНР)* | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 |
| Итого: |  | 33 400 000,00 |  |  |

*Стоимость ПНР включает первичную заправку техническими жидкостями

Стоимость:

Цены указаны на условиях отгрузки оборудования со склада г. Барнаул с учетом всех пошлин и налогов, в том числе НДС (20%).

Срок изготовления оборудования:

60-70 календарных дней;

Условия платежа:

Предоплата 70%; 30% по факту готовности к отгрузке со склада поставщика; либо оговаривается на момент заключения договора.

Гарантия:

12 мес. либо 8000 моточасов, в зависимости от того что наступит ранее.

Срок действия данного предложения:

Данное предложение действительно до «30» Ноября 2025г.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование установленного оборудования

Цельносварной утепленный блок-контейнер «Север» БК-6 ДхШхВ 6000х2400х2600мм Наружная обшивка выполнена из металлического профилированного листа толщиной 1,5мм. Внутренняя обшивка из профилированного листа толщиной 0,8мм. Толщина утепления не менее 100мм. (исполнение по сейсмостойкости 9 балов, степень огнестойкости блок контейнера – II, класс конструктивно пожарной опасности – С0) Условия эксплуатации -50 +40С Двери - утеплённые, противопожарные, с доводчиком. Окраска БК в корпоративный цвет Заказчика. Контейнер оборудован всеми инженерными системами.

ГПУ

Выносной блок охлаждения ГПУ

Шкаф управления ГПУ контроллер

Щит собственных нужд

Подогреватель охлаждающей жидкости электрический

Зарядное устройство АКБ

Комплект АКБ

Система газовыхлопа с глушителем

Настенные электроконвекторы

Унифицированные воздушные клапана с электроприводом

Система освещения основное, аварийное

Автоматическая установка аэрозольного или порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации

Система газовой безопасности

Система принудительной вентиляции

Установка охранной сигнализации

Огнетушители

Комплект эксплуатационной документации

Блок контейнер «Север»

Основные конструктивные решения:

Основным несущим элементом контейнера является каркас, изготовленный из сварных гнутых профилей из стали 4-6 мм. Оборудован угловыми фитингами по верхнему и нижнему поясам. В контейнере установлены закладные элементы для крепления оборудования.

Кровля - цельносварная металлическая конструкция из гнутых металлических профилей. Усилена поперечными ребрами жесткости, изготовленными из сварных металлических профилей, толщина стали 4 мм. Верхний слой секции кровли - металлический лист толщиной 2 мм. Толщина слоя утеплителя 100 мм, Теплопроводность - 0,037, Водопоглащение % не более – 1, Влажность по массе, % не бoлee - 1) Между слоями утеплителя и металлическим листом прокладывается пароизоляция, облицована металлическим полимерным листом толщиной 0.55 мм.

В моторном отсеке с торца организован монтажный люк, для возможности демонтажа агрегата.

Пол - цельносварная металлическая конструкция из швеллера 12У СТ. 3СП/3ПС по ГОСТ 8240-97. Усилен продольными и поперечными ребрами жесткости, изготовленными из сварных металлических профилей, толщина стали 4 мм. Снизу секция пола подшита металлическим листом толщиной 1,5 мм. Слой утеплителя 100-120 мм. Покрытие пола – лист рифленый 4 мм чечевица ГОСТ 8568-77. В полу размещены закладные элементы под ГПУ. Стены сварены из профилированного металлического листа толщиной 1,5 мм, внутри отделаны полимерным железом С8. Утеплен 150мм негорючей мин плитой ПТЭ-150

Для слива разлившейся жидкости и конденсата в полу предусмотрен сливной желоб со сливными отверстиями.

Двери - утеплённые, противопожарные, не отжимной конструкции. Служит для входа обслуживающего персонала в блок-контейнер.

Конструкция выполнена без использования горючих материалов (дерево, горючая теплоизоляция). Обеспечивается выполнение необходимых требований, предъявляемых к II степени огнестойкости.

Система газовыхлопа оборудована газовыхлопным трубопроводом двигателя и глушителем с сильфонным компенсатором, смонтированным вне контейнера. Выхлопной трубопровод двигателя полностью теплоизолирован.

Система освещения состоит из: светильников основного освещения 220В светодиодного типа, аварийного 24В (220В аккумуляторные) и ремонтного 24В.

Система оперативного пожаротушения, состоящая из одного-двух углекислотных огнетушителей ОУ-2, расположенных внутри контейнера рядом с входной дверью и предназначенных для ликвидации локальных очагов возгорания.

Вентиляционные проёмы содержат антивандальную решётку .

Щит собственных нужд

Состав: автоматические выключатели защиты цепей собственных нужд, трансформатор 220/24В, контакторы и реле систем вспомогательной автоматики. На лицевой панели щита установлены светодиоды, сигнализирующие о работе вспомогательных систем модуля.

Питание потребителей собственных нужд осуществляется от щита ЩСН:

-	панели управления ГПУ;

-	сети основного освещения  (~220В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм2 ;

-	сети аварийного освещения (=24В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм2;

-	розетка  (=24 В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х2,5мм2;

-      питание розеточной сети (~220В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х2,5мм2;

-	электроприводов воздушных клапанов УВК с возвратной пружиной (~220В или 24В);

-	электрических радиаторов мощностью. (~220В);

-	автоматической установки пожаротушения;

-	автоматической системой газовой безопасности;

-      охранной сигнализации с выдачей сигнала;

Видимый контур заземления по периметру контейнера, болтовой подключение внешнего контура заземления, заземление открывающихся элементов, предупредительные надписи.

Система пожарно-охранной сигнализации подключается к системе аварийной сигнализации и защиты Электроагрегата. При превышении температуры либо задымленности в контейнере выше допустимой выдается сигнал на останов Электроагрегата с отключением нагрузки и на аварийную световую и звуковую сигнализацию, расположенные снаружи контейнера.  Система автоматического пожаротушения.

Система газовой безопасности включает в себя установку датчиков загазованности, система контроля с выводом аварийного сигнала и оповещателем выдает команду на включение аварийной вентиляции при достижении уровня загазованности CH4 10% НКПР и аварийного останова ГПУ.

Система внутреннего обогрева представлена в виде электроконвекторов. Теплоконвекторы управляются Терморегулятор, настроенным на температуру +15°С (изменяемая уставка). При температуре воздуха ниже уставки температурного датчика на конвектора подается питание 230В переменного тока. В автоматическом режиме работы конвектора выключаются при запуске ГПУ.

Система воздухозабора и автоматической вентиляции, обеспечивается впускными и выпускным клапанами. Клапаны воздушные утепленные (КВУ) оснащаются электрическим приводом. Конструкция клапана КВУ: клапан состоит из корпуса с присоединительными фланцами, выполненного из оцинкованной  (Алюминий) стали, лопаток поворотного типа – выполненных из усиленного алюминиевого профиля, закрепленных в подшипниках скольжения, системы рычагов и тяг, и привода (электрического или ручного).

Условия эксплуатации: клапаны предназначены для использования в системах с разностью давлений до 1830 Па.

Вид климатического исполнения – УХЛ(ХЛ), категории размещения 1, 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.

Степень огнестойкости контейнера II.

С уважением,

Генеральный директор  ООО «АлтайДизельМаш»                                                        Зубков М. В.