|  |  | ООО «АлтайДизельМаш» 656067, Алтайский край, г Барнаул, ул Балтийская 92, стр. 1 тел. +7 (800) 444-36-88 e-mail: info@alt-diesel.ru url: http://alt-diesel.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исх. № 224.1А от 31.10.2025 Исп. Алексей Силаев тел. +7 (926) 024-81-45 |  |  |  |

Коммерческое предложение

В соответствии с Вашим запросом ООО «АДМ» имеет возможность поставить газопоршневые электростанции (ГПЭС) постоянной электрической мощностью 1100 кВт, 400 В в контейнерном исполнении.

Технические характеристики электростанции

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Заводское обозначение | ADW-1000/0,4-1Н |
| Мощность электрическая (постоянная, длительная) кВт | 1100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Мощность тепловая (антифриз + выхлопные газы) кВт | 500+600 (Опция) |

Двигатель

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Модель | Weichai (Baudouin) 16M33G6N0/5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Вид топлива | Газ |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |

Генератор

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Тип Генератора | Синхронный, трехфазный, одноопорный |
| Марка генератора | LSA 50.2 L8 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | Переменный, 3-фазный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | Н |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения (AVR) | Электронный, автоматический |

| № | Оборудование, наименование товара | Цена руб. с НДС 20% | Кол-во | Стоимость руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопоршневая электростанция Weichai WPG1375B7NG номинальной мощностью 1100 кВт в открытом исполнении на раме Габаритные размеры: ДхШхВ (6090х2300х2900мм) Мощность при длительной нагрузке 1000 кВт Weichai (Baudouin) 16M33G6N0/5 Альтернатор ENGGA Панель управления DSE8610 параллельная работа | 33 000 000,00 |  | 33 000 000,00 |
| 1 | Цельносварной блок-контейнер «Север» утепление 100мм. БК-10 ДхШхВ (10000х3200х3200мм) Кол-во отсеков 2 (Два) Агрегатный и электротехнический Выносной блок системы охлаждения | 6 500 000,00 | 1 | 6 500 000,00 |
| 2 | Пусконаладочные работы (ПНР) | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 |
| Итого: |  | 40 000 000,00 |  |  |

| № | Опции при необходимости | Цена руб. с НДС 20% | Кол-во | Стоимость руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система утилизации тепла (СУТ) выхлопных газов | 3 600 000,00 | 1 | 3 600 000,00 |
| 2 | Система утилизации тепла (СУТ) охлаждающей жидкости | 1 400 000,00 | 1 | 1 400 000,00 |
| 3 | Шкаф параллельной работы с сетью (без сетевого выключателя) панель управления DSE8660 | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 |
| 4 | Система автоматического поддержания уровня масла с баком до 200л | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 |

Стоимость:

Цены указаны на условиях отгрузки оборудования со склада г. Барнаул с учетом всех пошлин и налогов, в том числе НДС (20%).

Срок изготовления и поставки оборудования:

80-90 календарных дней;

Условия платежа:

Предоплата 70%; 30% по факту готовности к отгрузке со склада поставщика; либо оговаривается на момент заключения договора.

Гарантия:

12 мес. либо 8000 моточасов, в зависимости от того что наступит ранее.

Срок действия данного предложения:

Данное предложение действительно до «30» Ноября 2025г

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование установленного оборудования

Цельносварной утепленный блок-контейнер «Север» БК-10 ДхШхВ 10000х3200х3200мм Наружная обшивка выполнена из металлического профилированного листа толщиной 1,5мм. Внутренняя обшивка из профилированного листа толщиной 0,8мм. Толщина утепления не менее 100мм. (исполнение по сейсмостойкости 9 балов, степень огнестойкости блок контейнера – II, класс конструктивно пожарной опасности – С0) Условия эксплуатации -50 +40С Двери - утеплённые, противопожарные, с доводчиком. Окраска БК в корпоративный цвет Заказчика. Контейнер оборудован всеми инженерными системами.

ГПУ

Шкаф управления ГПУ контроллер

Щит собственных нужд

Подогреватель охлаждающей жидкости электрический

Зарядное устройство АКБ

Комплект АКБ

Система газовыхлопа с глушителем

Настенные электроконвекторы

Унифицированные воздушные клапана с электроприводом

Система освещения основное, аварийное

Автоматическая установка аэрозольного или порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации

Система газовой безопасности

Система принудительной вентиляции

Установка охранной сигнализации

Огнетушители

Комплект эксплуатационной документации

Блок контейнер «Север»

Основные конструктивные решения:

Основным несущим элементом контейнера является каркас, изготовленный из сварных гнутых профилей из стали 4-6 мм. Оборудован угловыми фитингами по верхнему и нижнему поясам. В контейнере установлены закладные элементы для крепления оборудования.

Кровля - цельносварная металлическая конструкция из гнутых металлических профилей. Усилена поперечными ребрами жесткости, изготовленными из сварных металлических профилей, толщина стали 4 мм. Верхний слой секции кровли - металлический лист толщиной 2 мм. Толщина слоя утеплителя 100 мм, Теплопроводность - 0,037, Водопоглащение % не более – 1, Влажность по массе, % не бoлee - 1) Между слоями утеплителя и металлическим листом прокладывается пароизоляция, облицована металлическим полимерным листом толщиной 0.55 мм.

В моторном отсеке с торца организован монтажный люк, для возможности демонтажа агрегата.

Пол - цельносварная металлическая конструкция из швеллера 12У СТ. 3СП/3ПС по ГОСТ 8240-97. Усилен продольными и поперечными ребрами жесткости, изготовленными из сварных металлических профилей, толщина стали 4 мм. Снизу секция пола подшита металлическим листом толщиной 1,5 мм. Слой утеплителя 100-120 мм. Покрытие пола – лист рифленый 4 мм чечевица ГОСТ 8568-77. В полу размещены закладные элементы под ГПУ. Стены сварены из профилированного металлического листа толщиной 1,5 мм, внутри отделаны полимерным железом С8. Утеплен 150мм негорючей мин плитой ПТЭ-150

Для слива разлившейся жидкости и конденсата в полу предусмотрен сливной желоб со сливными отверстиями.

Двери - утеплённые, противопожарные, не отжимной конструкции. Служит для входа обслуживающего персонала в блок-контейнер.

Конструкция выполнена без использования горючих материалов (дерево, горючая теплоизоляция). Обеспечивается выполнение необходимых требований, предъявляемых к II степени огнестойкости.

Система газовыхлопа оборудована газовыхлопным трубопроводом двигателя и глушителем с сильфонным компенсатором, смонтированным вне контейнера. Выхлопной трубопровод двигателя полностью теплоизолирован.

Система освещения состоит из: светильников основного освещения 220В светодиодного типа, аварийного 24В (220В аккумуляторные) и ремонтного 24В.

Система оперативного пожаротушения, состоящая из одного-двух углекислотных огнетушителей ОУ-2, расположенных внутри контейнера рядом с входной дверью и предназначенных для ликвидации локальных очагов возгорания.

Вентиляционные проёмы содержат антивандальную решётку .

Щит собственных нужд

Состав:

автоматические выключатели защиты цепей собственных нужд, трансформатор 220/24В, контакторы и реле систем вспомогательной автоматики. На лицевой панели щита установлены светодиоды, сигнализирующие о работе вспомогательных систем модуля.

Питание потребителей собственных нужд осуществляется от щита ЩСН:

-	панели управления ГПУ;

-	сети основного освещения  (~220В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм2 ;

-	сети аварийного освещения (=24В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм2;

-	розетка  (=24 В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х2,5мм2;

-      питание розеточной сети (~220В) выполнить кабелем Тип ВВГнг(А)-LS-3х2,5мм2;

-	электроприводов воздушных клапанов УВК с возвратной пружиной (~220В или 24В);

-	электрических радиаторов мощностью. (~220В);

-	автоматической установки пожаротушения;

-	автоматической системой газовой безопасности;

-      охранной сигнализации с выдачей сигнала;

Видимый контур заземления по периметру контейнера, болтовой подключение внешнего контура заземления, заземление открывающихся элементов, предупредительные надписи.

Система пожарно-охранной сигнализации подключается к системе аварийной сигнализации и защиты Электроагрегата. При превышении температуры либо задымленности в контейнере выше допустимой выдается сигнал на останов Электроагрегата с отключением нагрузки и на аварийную световую и звуковую сигнализацию, расположенные снаружи контейнера.  Система автоматического пожаротушения.

Система газовой безопасности включает в себя установку датчиков загазованности, система контроля с выводом аварийного сигнала и оповещателем выдает команду на включение аварийной вентиляции при достижении уровня загазованности CH4 10% НКПР и аварийного останова ГПУ.

Система внутреннего обогрева представлена в виде электроконвекторов. Теплоконвекторы управляются Терморегулятор, настроенным на температуру +15°С (изменяемая уставка). При температуре воздуха ниже уставки температурного датчика на конвектора подается питание 230В переменного тока. В автоматическом режиме работы конвектора выключаются при запуске ДЭС

Система воздухозабора и автоматической вентиляции, обеспечивается впускными и выпускным клапанами. Клапаны воздушные утепленные (КВУ) оснащаются электрическим приводом. Конструкция клапана КВУ: клапан состоит из корпуса с присоединительными фланцами, выполненного из оцинкованной  (Алюминий) стали, лопаток поворотного типа – выполненных из усиленного алюминиевого профиля, закрепленных в подшипниках скольжения, системы рычагов и тяг, и привода (электрического или ручного).

Условия эксплуатации: клапаны предназначены для использования в системах с разностью давлений до 1830 Па.

Вид климатического исполнения – УХЛ(ХЛ), категории размещения 1, 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.

Степень огнестойкости контейнера II.

С уважением,

Генеральный директор  ООО «АлтайДизельМаш»                                                        Зубков М. В.